## Plan1
QUADRO DE CARGAS
CHINATOWN |  |  | Carga Instalada = | 28.573 | kW
D=Demanda total da instalação em kVA
D=(0,77a/FP)+0,7b+0,95c+0,59d+1,2e+F+G) kVA
a = Demanda das potencias, em kW, de iluminação e tomadas de uso geral (ventiladores,
calculadoras, televisores, equipamentos de som, etc), calculada conforme tabela 16 - COM - 04F
FP - Fator de potência da instalação de iluminação de descarga.
b - Demanda de todos os aparelhos de aquecimento em kVA (chuveiro, aquecedores, fornos,
fogões, etc) calculada conforme tabela 11 - COM - 04F
c - Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado, em kVA, calculada conforme tabela 8 - COM - 04F
d - Potência nominal em kVA das bombas de água do sistema de serviço da instalação
e - Demanda de todos os elevadores em kVA, calculada conforme tabela 10 - COM - 04F
F - Demanda de motores, em kVA
G - outras cargas não relacionadas, em kVA
NORMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO
Cálculo da demanda de iluminação e tomadas de uso geral ( a )
Potência instalada (kW) = | Iluminação e tomadas: |  | 23.367
Fator de demanda (%) = | 100%
Fator de potência (FP) = | 0.92
Demanda em kVA (a) = | 23.367
Cálculo da demanda de aparelhos de aquecimento ( b )
| Quantidade | Potência (kW) | Fator de demanda | Demanda
Fritadeira Elétrica | 1 | 0.333 | 80% | 0.2664
Demanda em kVA (b) = | 0.2664
Cálculo da demanda de aparelhos de ar condicionado ( c )
| QTD | POT(kW) | TOTAL
Potência instalada (kW) = | 1 | 5.206 | 5.206
| 1 | 1.168 | 1.168
Número de ar condicionado = | 2
Fator de demanda (%) = | 1
Fator de potência (FP) = | 0.92
Demanda em KVA (c) = | 6.9283
Potência nominal das bombas de água do sistema de serviço da intalação ( d )
NÃO POSSUI CARGA
Demanda em kVA (d) = | 0
Cálculo da demanda de elevadores ( e )
NÃO POSSUI CARGA
Demanda em kVA (e) = | 0
Cálculo da demanda de motores ( F )
NÃO POSSUI CARGA
Demanda em kVA (F) = | 0
Cálculo da demanda de outras cargas ( G )
NÃO POSSUI CARGA
Demanda em kVA (G) = | 0
Total
| Demanda = | 26.3255 | kVA